消防设施设备专业维护保养服务

一、消防设施维设备护保养基本要求

1.建筑消防设施维修保养内容包括建筑消防设施、设备、部件及其管网、管线等组件的维修和保养。

2.建筑消防设施、设备及其组件需移动到安装使用地点以外的场所进行维修保养的，拆除故障设施、设备、组件时应按相关规定更换合格的备用品。

3.建筑消防设施、设备及其组件在现场维修保养期间可能导致失效时，应按相关规定采取有效的消防安全措施，或暂停使用该区域。

4.火灾探测报警产品维修应按照 GB 29837 的规定执行，维修保养作业完成后应按规定接入复检。

5.建筑消防设施维修保养时应填写《建筑消防设施维修保养记录表》，完成或阶段性完成后应出具《建筑消防设施维修保养报告》，维修保养资料的存档时间不应少于五年。

二、消防设施维护保养周期、标准及内容

| - 序号 | - 检查保养项目 |  | - 周期 | - 标准及内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 消防栓 |  | - 1个月 | - 开关灵活、水带完好、射抢不变形、射程符合规范要求。 |
| - 2 | - 消防栓箱 |  | - 1个月 | - 箱门完好、厚度大于3mm、箱锁完整、挂钩光滑、摆放整齐。 |
| - 3 | - 湿式报警阀系统 |  | - 1个月 | - 动作灵敏、报警准确、压力开关启动快、水压表指示准确、运行正常。 |
| - 4 | - 消防管道 |  | - 1个月 | - 标志颜色鲜艳、（一般为红色）、接头无跑、冒、滴、漏水,无锈蚀脱落。 |
| - 5 | - 防火门 |  | - 3个月 | - 1.外观;防火门、门框、合页、闭门器、释放器、拉手等无松脱，防火门体无凹陷、划伤、油漆脱落。 - 2.开、闭灵活能正常使用。 - 3.敞开式防火门火灾时能自动关闭和联动状态下关闭。 |
| - 6 | - 防排烟系统 |  | - 6个月 | - 外观无锈蚀，皮带的机座不松动、无异常噪音、无螺丝松动、轴承、轴瓦添加润滑油、转叶运转正常。 |
| - 7 | - 灭火设备 |  | - 1个月 | - 1.室、内外消防栓外观完好有效。 - 2.自动喷淋设备完好有效。 - 3.干粉、气体灭火器完好有效。 |
| - 8 | - 火灾报警、多线盘显示装置设备 |  | - 1个月 | - 火灾报警控制器、多线盘图形显示装置：外观整洁，按键齐全、清晰、灵活，指示灯齐全有效、运行正常。 |
| - 9 | - 疏散设备 |  | - 1个月 | - 1.疏散指示显示清晰、事故应急照明灯光正常。 - 2.火灾事故广播扬声器、广播控制器、功放等正常运行及使用。 |
| - 10 | - 集中供电箱 |  | - 1个月 | - 外观检查无异声、污损、电压、电流正常，各路显示正确。 |
| - 11 | - 探头 |  | - 3个月 | - 1.温感探测器79度时报警，工作电压正常24v。 - 2.烟感探测器模拟动作准确可靠。 |
| - 12 | - 气体自动报警系统 | - 信号控制箱 | - 3个月 | - 1.工作电流正常（DC24V）个点输入信号正常。 - 2.面板指示灯及按钮功能正常、清洁干净。 |
| - 13 |  | - 气瓶 | - 3个月 | - 无锈蚀、支架牢固、无泄漏。 |
| - 14 |  | - 电磁阀 | - 3个月 | - 1.马达转动及扭力正常。 - 2.马达控制设备正常。 |
| - 15 | - 机能综合检查试验 |  | - 12个月 | - 全系统按照维护保养要求进行试验。 |
| - 16 | - 其它设备 |  | - 不定期 |  |

- 三、消防设施设备维护保养监督内容

| 序号 | 考核 项目 | 监督具体内容 | 监督情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保工作计划性 | - 1.乙方必须在每个月的25日前，向设备使用、管理单位提交次月维保计划；如果未及时提交维保计划视为不合格。 |  |  |
|  |  | - 2.乙方必须在每个月的5日前，向设备使用、管理单位提交上月维护保养报告；如果未及时提交维保计划视为不合格。 |  |  |
|  |  | 3.月度维保计划包含：维保时间、维保项目、维保目的、维保范围、维保达到效果、参加人员名单等；内容不全视为不合格。 |  |  |
|  |  | 4.乙方维保人员进行维护保养、维修时，必须填写来访人员登记记录、维护保养记录及维修记录；未按要求填写视为不合格。 |  |  |
|  |  | 5.乙方每次维保工作必须严格按照排定的计划按质按量执行，如有特殊情况不能按计划进行维保；必须提前书面通知设备使用单位，并同时提交延期后的维保日期，经维保单位书面同意后方可变更；未按要求执行视为不合格。 |  |  |
| 2 | 维保工作准时率、及时率 | 1.乙方维保作业人员必须严格按照排定的时间，准时进场作业；未安排定时间视为不合格。 |  |  |
|  |  | 2.如委托维保的设施设备出现紧急故障，接到使用单位通知后，乙方维保人员必须在合同约定时间内到达现场处理突发事件；必须确保系统24小时内恢复正常工作，如果需要更换部件的或者需要厂家解决的，以及遇到不可抗拒的自然灾害引起的事故除外；未按要求执行视为不合格，如导致发生意外事件；全部责任由乙方承担。 |  |  |
| 3 | 维保作业 | 1.乙方的保养人员必须按月度制定的计划实施保养作业，保养作业完毕必须按要求填写保养记录，记录为一式两份（乙方与设备使用、管理单位各一份）；同时设备使用、管理单位将对维保情况按照记录进行随机抽查。未按要求执行视为不合格。 |  |  |
|  |  | 2.乙方保养人员维护保养时必须做好人员、场地及设备的安全保护措施；如果因疏忽导致发生意外事件，全部责任由乙方承担。 |  |  |
|  |  | 3.乙方提供的维保服务，必须参照国家规定的相关要求执行；消防设施设备通过定期的维保，必须达到相关技术要求，系统正常使用及运行；如果未参照国家规定的相关要求执行，由此导致发生意外事件，全部责任由乙方承担。 |  |  |
|  |  | 4.乙方保养人员在实施维保作业时，必须以合同附件里的消防设施维护保养周期、标准及内容作为维护保养范围的依据；根据消防维保操作规程，制定相关定期维保计划，并对相关项目进行维护保养；如未按相关规定与消防维保操作规程进行维保，导致设备损毁、系统不能正常运行；全部责任由乙方承担。 |  |  |
| 4 | 零配件更换 | 1.当消防设施设备出现故障，乙方认为确需更换零配件，应提交相关分析报告并提供配件的型号、厂家、报价、维修工时等；甲方也可自行购买配件，由乙方负责免费安装、调试及维护；如乙方对故障判断失误，维修操作不规范；提供的产品质量不过关，型号、厂家不符合等；致使设施设备不能正常使用，甲方受到损失；乙方承担全部责任。 |  |  |
|  |  | 2.乙方提供的零配件价格经甲方确认不得高于市场供应价格，如果高于市场价格，甲方自行购买；乙方在零配件更换时只可收取配件费用，不得再收取人工费用。 |  |  |
|  |  | 3.乙方作为专业商家，应建议并提供性能可靠、质量合格的配件；如所提供的配件在正常使用期限内再次损坏，由乙方负责免费更换。 |  |  |
|  |  | 4.乙方在维修、维护保养时，辅材及一次性材料费在200.00元以下的配件、设备由乙方负责支付；其它设施设备材料费由甲方负责，乙方免费更换。 |  |  |
| 5 | 监督情况 |  |  |  |

四、消防设施设备专业维护保养服务年限：2年。